## List1
Připomínky k návrhu změn Části II., PPPS
Č.p. | Subjekt | Bod/Kap. | Dotčené ustanovení | Připomínka/Zdůvodnění | Návrh na nové znění | Návrh na vypořádání | Stanovisko ERÚ
1. | ERÚ | Terminologie | Síťový semafor Centrální nástroj pro sdílení plánovaných a aktuálních informací o dostupnosti v přenosové soustavě a v distribučních soustavách pro poskytovatele SVR | Navrhované znění zavádí nový nástroj, který by měl být řízen centrálně. Nicméně definice vůbec nehovoří o tom, kdo tento centrálí nástroj provozuje. Toto znění může myšlenkově svádět k dojmu, že provozovatelem takového centrálního nástroje je samotná společnost ČEPS. Ovšem podle akutuálně platné právní úpravy je provozovatelem tohoto nástroje jiný subjekt. S ohledem na výše uvedené požadujeme doplnit odkaz na subjekt, který je provozovatelem centrálního nástroje a současně podle jaké platné právní úpravy. | Navrhujeme následující úpravu: "Centrální nástroj provozovaný Elektronickým datovým centrem v souladu s vyhláškou č. 242/2025 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy (dispečerská vyhláška), který je určený zejména pro sdílení plánovaných a aktuálních informací o dostupnosti v přenosové soustavě a v distribučních soustavách pro poskytovatele SVR." | Akceptováno Implementováno a navíc změnen název centra z Elektronický na Elektroenergetický. | Akceptováno
2. | ERÚ | Terminologie | Zkušební aktivace Aktivace pro účely ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou. | Navrhovatel v důvodové zprávě uvádí, že „Pojem zkušební aktivace nahrazen certifikační aktivací, aby terminologie odpovídala vyhlášce, o pravidlech trhu s elektřinou“. Navrhované znění stále pracuje se zkušební aktivací a nikoliv s certifikační aktivací. Dále se domníváme, že text může vést k chybnému výkladu, že vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou nějak upravuje proces ověření. Tomuto tak není. PTE nepopisují tento proces, jen uvádí v § 9a odst. 3 písm. b) – „pro účely postupu podle odstavce 2 a pro účely registrace technických údajů odběrného elektrického zařízení, výrobny elektřiny a zařízení pro ukládání elektřiny provozovatel přenosové soustavy poskytuje datovému centru údaje podle odstavce 2 a dále informace spojené s ověřením schopnosti poskytovat sjednané podpůrné služby a připraveností odběrného elektrického zařízení, výrobny elektřiny nebo zařízení pro ukládání elektřiny k aktivaci podpůrné služby a dodávce regulační energie v předávacím místě, ve kterém jsou připojeny, a jejich změny “ A jako podmínku pro přiřazení výchozího diagramu pro dodávku nebo odběr elektřiny stanovují PTE v § 9a odst. 4 písm. b) – „provozovatel přenosové soustavy informuje datové centrum o tom, že ověřil schopnost poskytovat sjednané podpůrné služby a registrované zařízení s možností poskytování flexibility je připraveno k aktivaci podpůrné služby a dodávce regulační energie v předávacím místě, ve kterém je připojeno“. Prověření zdroje provádí ČEPS, protože potřebuje vyzkoušet, zda je vše připraveno pro účely poskytování podpůrných služeb.Vyhláška o PTE jen následně řeší informační kanál ČEPS – EDC za účelem naplnění podmínky pro přiřazení výchozího diagramu, respektive následně příznaku o možnosti poskytování flexibility viz § 9d. Navíc pojem „ zkušební ani certifikační aktivace“ v PTE není, takže se podle našeho názoru nejedná o sjednocení terminologie, jak uvádí i důvodová zpráva. | Navrhujeme nepropojovat s vyhláškou o PTE. Navrhujeme následující znění: "Aktivace pro účely ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb". Následně požadujeme jednotit pojem zkušební/certifikační napříč dokumentem. | Akceptováno částečně Certifikační a zkušební aktivace jsou dva odlišné procesy s odlišnými dopdady, a proto je nelze sjendotit. Upravena zkušební aktivace definice, kde odkaz na pravidla trhu byl odstraněn. Do definice doplněno z pravidel trhu, že poskytovatel dostává nabídkovou cenu za zkušební aktivaci. Doplněna definice certifikační aktivace pro rozlišení mezi aktivacemi. | Akceptováno
3. | ERÚ | Kap. 1.2.1 odst. 4 | Poskytovatel nemůže poskytovat na jednotce, která nesplňuje podmínky stanovené Kodexem PS část II. a Vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou. | Z navrhovaného textu není vůbec patrné, co poskytovatel nemůže na své jednotce poskytovat. Navíc vyhláška o Pravidlech trhu nestanoví podmínky za jakých může poskytovatel na svých jednotkách poskytovat patrně certifikovanou službu. Toto stanoví pouze Část II., PPPS. | Požadujeme text doplnit o informaci, co konkrétně nemůže poskytovatel poskytovat. Dále požadujeme odstanit odkaz na vyhlášku o PTE, který může být zavádějící. | Akceptováno Doplněno upřesnění, kdy nelze poskytovat SVR za účelem informovanosti posktyovatelů a odstraněn odkaz na pravidla trhu. | Akceptováno
4. | ERÚ | Kap. 1.2.1 odst. 10 věta první | Poskytovatel dále archivuje případy, ve kterých byla během poskytování ztracena komunikace s energetickým zařízením a terminálem Poskytovatele a pro tyto případy alespoň archivuje alespoň název energetického zařízení (alespoň kód energetického zařízení), stav komunikace mezi energetickým zařízením a terminálem, vyslané povely na energetické zařízení a obdržená potvrzení od energetického zařízení. Doba archivace při ztrátě komunikace je alespoň 5 minut před výpadkem komunikace až do 5 minut po obnovení komunikace. Granularita archivovaných dat je minimálně 0,1 sekundy. Tento záznam Poskytovatel uloží do archivu, kde bude k dispozici na vyžádání ČEPS minimálně po dobu 1 roku. Uvedený mechanismus bude sloužit k analýze poruch v ES a ověření spolehlivosti komunikace na straně Poskytovatele. | Text obsahuje příliš slov "alespoň". | Navrhujeme následující úpravu: "Poskytovatel dále archivuje případy, ve kterých byla během poskytování ztracena komunikace s energetickým zařízením a terminálem Poskytovatele a pro tyto případy alespoň archivuje alespoň název energetického zařízení (alespoň například prostřednictvím kódu energetického zařízení), stav komunikace mezi energetickým zařízením a terminálem, vyslané povely na energetické zařízení a obdržená potvrzení od energetického zařízení. Doba archivace při ztrátě komunikace je alespoň 5 minut před výpadkem komunikace až do 5 minut po obnovení komunikace. Granularita archivovaných dat je minimálně 0,1 sekundy. Tento záznam Poskytovatel uloží do archivu, kde bude k dispozici na vyžádání ČEPS minimálně po dobu 1 roku. Uvedený mechanismus bude sloužit k analýze poruch v ES a ověření spolehlivosti komunikace na straně Poskytovatele." | Akceptováno částečně Kvůli zachování významu textu smaznáno alespoň a nahrazeno slovem minimálně. | Akceptováno
5. | ERÚ | Kap. 1.2.2 odst. 1 bod 8 | "...zájemce o poskytování PpS uzavře s ČEPS Dohodu SVR a/nebo smlouvu o poskytování ostatních PpS (PpS mimo SVR), na jejimž základě bude moci požádat o přístup pro lokálního administrátora do Obchodního portálu,…" | Navrhované znění zavádí nový pojem, který nikde v textu části II. dále definován (ani v části Terminologie). Jedná se o pojem "lokální administrátor". Kdo je touto entitou? | Požadujeme minimálně definovat tento pojem v rámci použité terminologie. | Akceptováno Doplněna definice | Akceptováno
5. | ERÚ | Kap. 1.2.2 odst. 1 bod 10 | "... pro vykazování RE na OTE musí Poskytovatel zajistit přiřazení subjektu zúčtování na virtuální EAN aFRR pro každou jednotku poskytující aFRR, dále také virtuální EAN mFRR, EAN mFRR5, které se zřizují za Poskytovatele v závislosti na tom, které SVR Poskytovatel poskytuje. Pokud je subjektem zúčtování jiný subjekt než je Poskytovatel, subjekt zúčtování přiřazením na virtuální EAN pro RE potvrzuje souhlas s převzetím odpovědnosti za odchylku pro předmětného Poskytovatele, přičemž Poskytovatel musí mít pouze jeden subjekt zúčtování, který se přiřazuje na všechny jeho vzniklé virtuální EANy pro RE,..." | S ohledem na proběhlé diskuze a vypořádání připomínek v rámci MPŘ k novele vyhlášky o PTE požadujeme pojem „virtuální EAN“ nepoužívat. | Navrhujeme alternativní návrh bez virtuálního EAN v souladu s názvoslovím použitým v PTE: „pro vykazování RE na OTE musí Poskytovatel zajistit přiřazení subjektu zúčtování na virtuální EAN aFRR pro každou jednotku poskytující aFRR, dále také virtuální EAN mFRR, EAN mFRR5, které se zřizují za Poskytovatele v závislosti na tom, které SVR Poskytovatel poskytuje odpovědného za množství obstarané RE pro každou jednotku poskytující aFRR, za souhrnné množství poskytnuté RE pro jednotky poskytující mFRR a souhrnné množství poskytnuté RE pro jednotky poskytující mFRR5. Pokud je subjektem zúčtování jiný subjekt než je Poskytovatel, subjekt zúčtování přiřazením na virtuální EAN pro RE potvrzuje souhlas s převzetím odpovědnosti za odchylku pro předmětného Poskytovatele, přičemž Poskytovatel musí mít pouze jeden subjekt zúčtování, který se přiřazuje na všechny jeho vzniklé virtuální EANy pro RE potvrzuje souhlas s převzetím odpovědnosti za odchylku pro předmětného Poskytovatele, přičemž odpovědnost za odchylku za množství obstarané RE jednoho Poskytovatele má jeden subjekt zúčtování.“ | Akceptováno Upraveno a navíc doplněna informace o zkušební aktivaci a věta, ze které lze dovodit, že ČEPS nemění strukturu virtuálních EANů pro existující poskytovatele s přechodem na nezávislou agregaci od 1. 9. | Akceptováno
5. | ERÚ | Kap. 1.2.3.1 bod 9 | "...s účinností od 1. 9. 2026: pro AB, který není v maximální skladbě tvořen pouze zařízeními s Pn ≥ 1,5 MW v jednom předávacím místě, zasílá Poskytovatel prostřednictvím webových služeb EDC průběžně (nejpozději do 1 hodiny po skončení daného obchodního intervalu) hodnoty PSKUT pro zařízení v aktuální skladbě s periodou vzorkování 1 minuta (tzn. všech zařízení bez rozlišení výkonu/příkonu) spolu s identifikací AB, do kterého energetické zařízení přísluší, a příznakem podílení se daného energetického zařízení na aktivaci RE. Data za energetická zařízení v AB se zasílají minimálně za dvě čtvrthodiny předcházející období, ve kterém je v PP rozepsán sjednaný výkon SVR nebo volná nabídka RE, dále za všechny čtvrthodiny, ve kterých toto poskytování probíhá, a rovněž za dvě čtvrthodiny následující po jeho ukončení. Podrobnosti k zasílání těchto dat jsou uvedeny na webových stránkách EDC a ČEPS. Nezasílání těchto dat, případně zjištěná odchylka mezi zaslanými daty a agregovanými daty předávanými z AB do SDŘS se vyhodnocuje v kontrole PSKUT. Nesplnění kontroly PSKUT znamená procentuální snížení platby zálohy pro daný interval o nejvyšší procento výkonu, které v dané čtvrthodině chybělo,..." | Úvodní věta obsahuje slovní spojení "maximální skladbě", ze kterého není zcela patrný smysl vložení. Domníváme se, že ve smyslu předmětného návrhu je toto vložení nadbytečné, nebo jaký je smysl vloženého spojení? | Navrhujeme následující úpravu: "...s účinností od 1. 9. 2026: pro AB, který není v maximální skladbě tvořen pouze zařízeními s Pn ≥ 1,5 MW v jednom předávacím místě, zasílá Poskytovatel prostřednictvím webových služeb EDC průběžně (nejpozději do 1 hodiny po skončení daného obchodního intervalu) hodnoty PSKUT pro zařízení v aktuální skladbě s periodou vzorkování 1 minuta (tzn. všech zařízení bez rozlišení výkonu/příkonu) spolu s identifikací AB, do kterého energetické zařízení přísluší, a příznakem podílení se daného energetického zařízení na aktivaci RE. Data za energetická zařízení v AB se zasílají minimálně za dvě čtvrthodiny předcházející období, ve kterém je v PP rozepsán sjednaný výkon SVR nebo volná nabídka RE, dále za všechny čtvrthodiny, ve kterých toto poskytování probíhá, a rovněž za dvě čtvrthodiny následující po jeho ukončení. Podrobnosti k zasílání těchto dat jsou uvedeny na webových stránkách EDC a ČEPS. Nezasílání těchto dat, případně zjištěná odchylka mezi zaslanými daty a agregovanými daty předávanými z AB do SDŘS se vyhodnocuje v kontrole PSKUT. Nesplnění kontroly PSKUT znamená procentuální snížení platby zálohy pro daný interval o nejvyšší procento výkonu, které v dané čtvrthodině chybělo,..." | Akceptováno částečně v maximální skladbě nelze smazat, protože odkazuje na maximální skladbu AB evidovanou v obchodním portále. Tato skladba může být odlišná od akutální skladby AB, která se mění na základě technických a obchodních okolností. Doplněno evidované v Obchodním portálu za slova v maximální skladbě, aby bylo zřejmé, na co se v textu odkazuje. Upraveno i v 1.2.3.3. | Akceptováno
5. | ERÚ | Kap. 1.2.3.3 odst. 5 | "Před zahájením poskytování na převedeném samostatně poskytujícím energetickém zařízení musí Poskytovatel B pro toto energetické zařízení zajistit provedení BB testů, zajistit přiřazení subjektů zúčtování na virtuální EAN pro RE a vyčkat na namapování mezi Obchodním portálem a SDŘS." | Obdobná připomínka jako byla uplatněna ze strany ERÚ ke kap. 1.2.2 a přeformulování tzv. "virtuálních EAN". V duchu návrhu č.p. 5 by mělo dojít k přeformulování. | Navrhujeme následující úpravu: "Před zahájením poskytování na převedeném samostatně poskytujícím energetickém zařízení musí Poskytovatel B pro toto energetické zařízení zajistit provedení BB testů, zajistit přiřazení subjektů zúčtování na virtuální EAN pro RE subjektu odpovědného za množství obstarané RE a vyčkat na namapování mezi Obchodním portálem a SDŘS." | Akceptováno Doplněno a ponecháno subjektu zúčtování místo subjektu. | Akceptováno
6. | ERÚ | Kap. 1.2.5 odst. 1 bod 2 | "...mRID energetického zařízení – bude vytvářen Obchodním portálem…" | Zkratka "mRID" není nikde v dokumentu zavedena ani definována z hlediska významu. | Požadujeme definovat v rámci Použitých zkratek. Návrh připraví navrhovatel. | Akceptováno Doplněn popis ve zkratkách. | Akceptováno
7. | ERÚ | Kap. 1.3.10.1 odst. 2 | "Na jednotce není možné podávat nabídky RE, pokud jednotka nesplňuje podmínky stanovené Vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou." | S ohledem na to, že toto uvádí již Kap. 1.2.1, tak považujeme toto ustanovení za nadbytečné a není nutné v této části kapitoly znovu opakovat. Navrhovaný text části II. by se měl vyvarovat a měl by vést k eliminaci opakujících se ustanovení, a to i z toho důvodu, že toto přispěje k vyšší srozumitelnosti textu a větší přehlednosti. Navíc platí obdobná připomínka, jako byla uvedena výše ke Kap. 1.2.1. Jaké podmínky musí jednotka splnit, aby mohla podávat nabídky RE podle předmětné vyhlášky? | Požadujeme text odstranit. | Akceptováno Doplněn popis ve zkratkách. | Akceptováno
7. | ERÚ | Kap. 2.1.1 odst. 2 věta druhá | "...Každá jednotka nebo každé energetické zařízení v AB připojené do DS nesmí mít od PDS zakázanoé poskytování prostřednictvím Síťového semaforu. Výkon energetického zařízení, které má zakázanoé poskytování prostřednictvím Síťového semaforu nebude započítán do kontroly PSKUT." | Doporučujeme přeformulovat znění této věty. Gramaticky správně by mělo být slovo "každé" nahrazeno slovem "žádné". | Navrhujeme následující úpravu: "...Každá Žádná jednotka nebo každé žádné energetické zařízení v AB připojené do DS nesmí mít od PDS zakázanoé poskytování prostřednictvím Síťového semaforu. Výkon energetického zařízení, které má zakázanoé poskytování prostřednictvím Síťového semaforu nebude započítán do kontroly PSKUT." | Akceptováno | Akceptováno
8. | ERÚ | Kap. 3.2.1.1 odst. 4 věta první | "ČEPS má právo vyžádat po Poskytovateli PpS OP s Blokem obnovy soustavy součinnost pro opakování „blackstartové zkoušky“, zkouška může proběhnout nanejvýš jednou ročně..." | Doporučujeme nahradit slovo "nanejvýš" slovem "alespoň". Nebo je cílem testovat schopnost poskytnutí služba pouze a maximálně jednou ročně, nebo je cílem testovat vícerokrát v roce? | Navrhujeme následující úpravu: "ČEPS má právo vyžádat po Poskytovateli PpS OP s Blokem obnovy soustavy součinnost pro opakování „blackstartové zkoušky“, zkouška může proběhnout nanejvýš alepoň jednou ročně..." | Neakceptováno Cílem je testovat maximálně jednou ročně. | Akceptováno
10. | ČEZd | Obecná připomínka | V textu chybí upřesnění, že jde o blok připojený do PS, nebo pokud by se mělo týkati bloků připojených do DS, chybí stanovisko PDS k zařazení bloku mezi bloky obnovy soustavy. | Musí být jasné, zda se zařazení mezi bloky obnovy soustavy týká i bloků zapojených do DS. Pokud ano, tak by mělo být k této změně vydáno a doloženo stanovisko PDS. | Pokud se týká pouze bloků připojených do přenosové soustavy, navrhujeme doplnit do prvního odstavce text „připojené do PS“. Nový text by zněl „Poskytovatel služby Schopnost ostrovního provozu se může v koordinaci s ČEPS zařadit mezi Bloky obnovy soustavy připojené do PS, které tvoří páteř obnovy soustavy ve spolupráci s poskytovateli služby Schopnost startu ze tmy.“ Pokud se týká i bloků připojených do distribuční soustavy, požadujeme doplnit do druhého odstavce podmínku (odrážku): Podmínkou je …“- V případě bloků připojených do DS stanovisko PDS k zařazení bloku mezi Bloky obnovy soustavy, vycházející ze studie proveditelnosti vyvedení výkonu a využití DS pro zařazení bloku mezi Bloky obnovy soustavy zpracované ČEPS ve spolupráci s PDS“. | Akeptováno Doplněno, že se jedná o bloky připojené do PS. V návaznosti na připomínko doplněna zkratka PS do použitých zkratel. | Akceptováno
11. | EGD | Obecná připomínka | V textu chybí upřesnění, že jde o blok připojený do PS, nebo pokud by se mělo týkati bloků připojených do DS, chybí stanovisko PDS k zařazení bloku mezi bloky obnovy soustavy. | Musí být jasné, zda se zařazení mezi bloky obnovy soustavy týká i bloků zapojených do DS. Pokud ano, tak by mělo být k této změně vydáno a doloženo stanovisko PDS. | Pokud se týká pouze bloků připojených do přenosové soustavy, navrhujeme doplnit do prvního odstavce text „připojené do PS“. Nový text by zněl „Poskytovatel služby Schopnost ostrovního provozu se může v koordinaci s ČEPS zařadit mezi Bloky obnovy soustavy připojené do PS, které tvoří páteř obnovy soustavy ve spolupráci s poskytovateli služby Schopnost startu ze tmy.“ Pokud se týká i bloků připojených do distribuční soustavy, požadujeme doplnit do druhého odstavce podmínku (odrážku): Podmínkou je …“- V případě bloků připojených do DS stanovisko PDS k zařazení bloku mezi Bloky obnovy soustavy, vycházející ze studie proveditelnosti vyvedení výkonu a využití DS pro zařazení bloku mezi Bloky obnovy soustavy zpracované ČEPS ve spolupráci s PDS“. | Akeptováno Doplněno, že se jedná o bloky připojené do PS. V návaznosti na připomínko doplněna zkratka PS do použitých zkratek. | Akceptováno
13. | Skupina ČEZ | Kap. 3.2.1.1 | Poskytovatel služby Schopnost ostrovního provozu se může v koordinaci s ČEPS zařadit mezi Bloky obnovy soustavy, které tvoří páteř obnovy soustavy ve spolupráci s poskytovateli služby Schopnost startu ze tmy. Podmínkou je: - Platný certifikát pro PpS OP včetně LFCOP - Úspěšná účast na zkoušce najetí hlavních pohonů vlastní spotřeby z energetických zařízení poskytujících PpS Schopnost startu ze tmy - Předání interní dokumentace pro najetí po startu ze tmy - Předání modelů a/nebo měření rozběhů významných pohonů ve vlastní spotřebě Následně proběhne zařazení do Plánu obnovy PS ČR (provádí ČEPS po splnění výše uvedených bodů). ČEPS má právo vyžádat po Poskytovateli PpS OP s Blokem obnovy soustavy součinnost pro opakování „blackstartové zkoušky“, zkouška může proběhnout nanejvýš jednou ročně. Při neposkytnutí součinnosti či nesplnění kritérií úspěšnosti na straně Poskytovatele PpS OP může být status Blok obnovy soustavy Poskytovateli PpS OP odebrán. Poskytovatel PpS OP s Blokem obnovy soustavy je povinen průběžně předávat prostřednictvím týdenní a denní přípravy provozu informace o dostupnosti zařízení a relevantní parametry pro obnovu soustavy. Data budou vyhodnocována společně se síťovými omezeními ke stanovení dostupnosti tras podle PI 628-6. S účinností do 31. 12. 2027 Data jsou předávána elektronicky alespoň v rozsahu: • Počet dostupných bloků – Značí, kolik bloků dané elektrárny je dostupných k obnově soustavy na pokyn ČEPS • Prioritní blok – Označuje, který blok je prioritně využit jako první pro obnovu napětí v soustavě • Čas pro přijetí BS napětí v hod. – Značí, za jak dlouho od pokynu ČEPS je možné přijmout napětí na VS daného bloku • Čas nájezdu od přijetí napětí v hod. – Značí, za jak dlouho od přijetí napětí na VS je daný blok schopen vyvést výkon do PS • Čas najetí na plný výkon od přifázování v hod. – Značí, za jak dlouho od vyvedení výkonu do PS je blok schopen dodávat plný výkon • Připraveno pro zajištění VS – Značí, zda elektrárna je schopna přijmout napětí na VS a zahájit najíždění • Poznámka – Dodatečné informace k dané elektrárně s dopadem na schopnost bloku obnovy soustavy S účinností od 1. 1. 2028: Data jsou předávána prostřednictvím Obchodního portálu alespoň v rozsahu: • Možnost napájet VS z DS - – Daný blok je schopen napájet VS z DS skrze rezervní napájení • Možnost napájet VS z PS - Daný blok je schopen napájet VS z PS skrze pracovní napájení • Dostupnost bloku – Daný blok je v provozu nebo schopen na pokyn najet • Možnost vyvedení výkonu do PS – Daný blok je schopen vyvést výkon do předacího místa v PS • Čas pro přijetí napětí (T_VS) v hod. – Značí, za jak dlouho od pokynu ČEPS je možné přijmout napětí na VS daného bloku • Čas nájezdu od přijetí napětí (T_FAZ) v hod. – Značí, za jak dlouho od přijetí napětí na VS je daný blok schopen vyvést výkon do PS • Čas najetí na plný výkon od přifázování (T_Pmax) v hod. – Značí, za jak dlouho od vyvedení výkonu do PS je blok schopen dodávat plný výkon • Prioritní blok – Označuje, který blok je prioritně využit jako první pro obnovu napětí v soustavě • Poznámka – Dodatečné informace k dané elektrárně s dopadem na schopnost bloku obnovy soustavy | Předmětné ustanovení stanovuje, že „Poskytovatel PpS OP s Blokem obnovy soustavy je povinen průběžně předávat prostřednictvím týdenní a denní přípravy provozu informace o dostupnosti zařízení a relevantní parametry pro obnovu soustavy. Data budou vyhodnocována společně se síťovými omezeními ke stanovení dostupnosti tras podle PI628-6.“ Dále pak toto ustanovení stanovuje rozdílné způsoby předávání dat a rozsah předávaných dat s účinností od 1. 1. 2027 a od 1. 1. 2028. Přitom s účinností od 1. 1. 2028 mají být data předávána prostřednictvím obchodního portálu. Navržené ustanovení však blíže nespecifikuje granularitu a strukturu požadovaných dat, které mají být průběžně předávány, ani procesní a technické podmínky jejich předávání prostřednictvím Obchodního portálu. Bez tohoto upřesnění není z navrženého ustanovení patrné, jakým konkrétním způsobem mají být nové povinnosti v praxi realizovány (zejména, jakým způsobem se mají údaje a jejich vazba na týdenní a denní přípravu provozu promítnout do konkrétních datových požadavků při předávání prostřednictvím Obchodního portálu). Pro zajištění praktické realizovatelnosti těchto povinností a jednotného výkladu je proto nezbytné, aby byly základní parametry struktury, granularity a časového rámce předávání dat specifikovány buď přímo na úrovni Kodexu, nebo alespoň prostřednictvím závazných pravidel MMS. | Navrhujeme bod 3.2.1.1. Kodexu, ve znění účinném od 1. 1. 2028, doplnit o bližší specifikaci: - granularity a struktury dat, která mají být průběžně předávány a - procesních a technických podmínek předávání těchto dat. | Akceptováno ČEPS nemůže nyní stanovi takto detailní informace, a proto bylo doplněno, že budou posány v pravidlech MMS. | Neakceptováno. Doplněná věta: "Granularita a struktura dat, stejně jako procesní a technické podmínky předávání výše uvedených dat od 1. 1. 2028 budou popsány v Pravidlech provozu obchodního portálu MMS." bude odstraněna. ČEPS v průběhu roku 2027 tuto specifikaci dopracuje a dle potřeby podřadí buď do části II. (v rámci revize), nebo do Pravidel provozu obchodního portálu MMS. Navíc, pokud již dnes platí, že granularita a struktura dat vč. procesních a technických podmínek předává těchto dat definovanných do 31. 12. 2027, bez jakéhokoliv odkazu v textu, tak není důvod v textu toto zdůrazňovat pro předávaná data definovaných od 1. 1. 2028
15. | EOP | Kap. 3.2.1.1 | Poskytovatel služby Schopnost ostrovního provozu se může v koordinaci s ČEPS zařadit mezi Bloky obnovy soustavy, které tvoří páteř obnovy soustavy ve spolupráci s poskytovateli služby Schopnost startu ze tmy. Podmínkou je: - Platný certifikát pro PpS OP včetně LFCOP - Úspěšná účast na zkoušce najetí hlavních pohonů vlastní spotřeby z energetických zařízení poskytujících PpS Schopnost startu ze tmy - Předání interní dokumentace pro najetí po startu ze tmy - Předání modelů a/nebo měření rozběhů významných pohonů ve vlastní spotřebě Následně proběhne zařazení do Plánu obnovy PS ČR (provádí ČEPS po splnění výše uvedených bodů). ČEPS má právo vyžádat po Poskytovateli PpS OP s Blokem obnovy soustavy součinnost pro opakování „blackstartové zkoušky“, zkouška může proběhnout nanejvýš jednou ročně. Při neposkytnutí součinnosti či nesplnění kritérií úspěšnosti na straně Poskytovatele PpS OP může být status Blok obnovy soustavy Poskytovateli PpS OP odebrán. Poskytovatel PpS OP s Blokem obnovy soustavy je povinen průběžně předávat prostřednictvím týdenní a denní přípravy provozu informace o dostupnosti zařízení a relevantní parametry pro obnovu soustavy. Data budou vyhodnocována společně se síťovými omezeními ke stanovení dostupnosti tras podle PI 628-6. S účinností do 31. 12. 2027 Data jsou předávána elektronicky alespoň v rozsahu: • Počet dostupných bloků – Značí, kolik bloků dané elektrárny je dostupných k obnově soustavy na pokyn ČEPS • Prioritní blok – Označuje, který blok je prioritně využit jako první pro obnovu napětí v soustavě • Čas pro přijetí BS napětí v hod. – Značí, za jak dlouho od pokynu ČEPS je možné přijmout napětí na VS daného bloku • Čas nájezdu od přijetí napětí v hod. – Značí, za jak dlouho od přijetí napětí na VS je daný blok schopen vyvést výkon do PS • Čas najetí na plný výkon od přifázování v hod. – Značí, za jak dlouho od vyvedení výkonu do PS je blok schopen dodávat plný výkon • Připraveno pro zajištění VS – Značí, zda elektrárna je schopna přijmout napětí na VS a zahájit najíždění • Poznámka – Dodatečné informace k dané elektrárně s dopadem na schopnost bloku obnovy soustavy S účinností od 1. 1. 2028: Data jsou předávána prostřednictvím Obchodního portálu alespoň v rozsahu: • Možnost napájet VS z DS - – Daný blok je schopen napájet VS z DS skrze rezervní napájení • Možnost napájet VS z PS - Daný blok je schopen napájet VS z PS skrze pracovní napájení • Dostupnost bloku – Daný blok je v provozu nebo schopen na pokyn najet • Možnost vyvedení výkonu do PS – Daný blok je schopen vyvést výkon do předacího místa v PS • Čas pro přijetí napětí (T_VS) v hod. – Značí, za jak dlouho od pokynu ČEPS je možné přijmout napětí na VS daného bloku • Čas nájezdu od přijetí napětí (T_FAZ) v hod. – Značí, za jak dlouho od přijetí napětí na VS je daný blok schopen vyvést výkon do PS • Čas najetí na plný výkon od přifázování (T_Pmax) v hod. – Značí, za jak dlouho od vyvedení výkonu do PS je blok schopen dodávat plný výkon • Prioritní blok – Označuje, který blok je prioritně využit jako první pro obnovu napětí v soustavě • Poznámka – Dodatečné informace k dané elektrárně s dopadem na schopnost bloku obnovy soustavy | Definice Bloku obnovy soustavy nereflektuje možnost, že by tímto blokem bylo zařízení připojené do DS Takto napsanou kapitolou dochází k diskriminaci subjektů se zdroji vyvedenými do distribuční soustavy (DS), které jsou také důležitým stabilizačním prvkem ES ČR v případech stavů nouze apod. | V této verzi Kodexu vypustit celou nově navrhovanou kapitolu 3.2.1.1 a zapracovat celé téma až do další budoucí verze Kodexu po odborné diskusi a vyjasnění celého tématu ve vazbě na PDS. | Neakceptováno Připomínka se má týkat služby SOS, která je pro zdroje připojené do DS a jejíž zavedení bude navrhováno v další verzi Kodexu PS - část II. | Akceptováno
16 | ČEPS | 1.2.1 | V textu se používá zastaralý pojem Cenové rozhodnutí. | Nahradit cenové rozhodnutí pojmem cenový výměr. | Subjekt, který uplatňuje u PDS požadavek na snížení platby za překročení rezervované kapacity podle Cenového rozhodnutí výměru ERÚ. | Akceptováno | Akceptováno
17 | ČEPS | 1.2.2. | Z důvodu posunutí go-live EDC- AFLEX, doplněnit ustanovení z aktuálně platné verze kodexu k souhlasům subjektu zúčtování. | ČEPS kontroluje shodu SZ do konce srpna 2026, a proto je potřeba doplnit současná pravidla, když nezávislá agregace bude až od 1. 9. 2026 |  S účinností do 31. 8. 2026: zájemce o poskytování aFRR, mFRR nebo mFRR5 má na základě uzavřené Dohody SVR uzavřenu s OTE Smlouvu o zúčtování regulační energie z důvodu finančního vypořádání plateb za poskytnutou regulační energii a registraci pro vykazování RE. V případě, že bude poskytnutá RE finančně vypořádávána proti jinému subjektu, než je zájemce, pak na základě souhlasu ČEPS uzavře tento jiný subjekt Smlouvu o zúčtování regulační energie s OTE a bude v systému OTE přiřazen jako poskytovatel RE pro vykazování RE. V případě, že v předávacím místě zájemce o poskytování SVR má odpovědnost za odchylku jiný subjekt než zájemce o poskytování SVR, pak zájemce o poskytování SVR předloží ČEPS souhlas subjektu zúčtování s poskytováním SVR, | Akceptováno | Akceptováno
18 | ČEPS | 1.2.3. | s účinností do 31. 8. 2026: u AB, jehož aktuální skladba energetických zařízení obsahuje alespoň jedno energetické zařízení s Pn < 1,5 MW musí Poskytovatel prostřednictvím webových služeb průběžně (nejpozději do 1 hodiny po skončení dané hodiny) zasílat hodnoty PSKUT zařízeních s Pn < 1,5 MW s periodou vzorkování 1 sekunda spolu s aktuální skladbou energetických zařízení v AB (tzn. všech zařízení bez rozlišení výkonu/příkonu), která se v dané čtvrthodině podílela na poskytování SVR. Pro energetická zařízení poskytující pouze mFRR nebo mFRR5 lze za každou minutu zasílat minutovou hodnotu PSKUT vykázanou v 60 stejných sekundových hodnotách PSKUT pro danou minutu. Data za energetická zařízení v AB se zasílají za čtvrthodiny ve kterých je v PP rozepsán sjednaný výkon SVR nebo volné nabídky RE. Podrobnosti k zasílání těchto dat jsou uvedeny na webových stránkách ČEPS. Ověření splnění schopnosti odesílání těchto dat je součástí certifikace. Nezasílání těchto dat, případně zjištěná odchylka mezi zaslanými daty a agregovanými daty předávanými z AB do SDŘS bude důvodem pro neuznání poskytování zálohy, | Doplnit vyjímku pro zasílání dat pro energetická zařízení s Pn < 1,5 MW kvůli přechodu na nezávislou aregaci. | Doplnit: Poskytovatelé, kteří přejdou na zasílání dat prostřednictvím webových služeb EDC již v průběhu srpna 2026 mohou přestat zasílat požadovaná data v tomto odstavci bez negativního dopadu na vyhodnocení poskytování ze strany ČEPS, | Akceptováno | Akceptováno
19 | ČEPS | 1.3.5. | Na ceny, za které ČEPS obstarává SVR, se mohou vztahovat právní předpisy a cenová rozhodnutí regulující jejich výši (regulace cen). V případě platnosti regulace cen pro obstarávání SVR, ČEPS upravuje postup a podmínky předkládání nabídek a jejich vyhodnocení, jakož i další postupy související s regulací cen, a to v souladu s pravidly stanovenými těmito právními předpisy a cenovými rozhodnutími. ČEPS si vyhrazuje právo:  akceptovat objem záloh SVR, který je vyšší, případně nižší, než je objem stanovený finální poptávkou pro daný trh DT,  ze závažných důvodů (např. technických na straně Obchodního portálu při vyhodnocení nebo poskytnutí výsledků) zrušit DT a/nebo záložní DT bez akceptování nabídek,  změnit termín rozhodného okamžiku pro stanovení vstupů do výpočtu nejvýše přípustných cen SVR na DT a termín zveřejnění nejvýše přípustných cen SVR na DT, pokud potřeba takové změny vyplyne z pravidel regulace cen nebo jejich změny. | Smazat toto ustanovení, protože ostatní ustanovení týkající se cenové regulace byla již smazána v minulé verzi Kodexu a toto ustanovení by mělo být smazáno také. | Smazat toto ustanovení | Akceptováno | Akceptováno